## Sheet1
区发展改革局2020年能源行业安全检查隐患台账
序号 | 企业单位名称 | 检查日期 | 行业领域 | 存在安全隐患及问题 | 隐患情况 |  | 复查日期 | 复查情况
[5 empty] | 一般 | 重大 |  | 未整改 | 整改过程中 | 已整改
1 | 淄博旭能热电有限公司 | 1月13日 | 热电 | 未对2019年安全生产目标进行考核。 | √ |  | 3月14日 |  |  | √
2 |  |  |  | 未签订各级人员的安全目标责任书。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 未制定2020年度安全隐患排查计划。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 未按计划提取2020年一月份的安全生产费用。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 冷渣机设置的冷却器压力表损坏。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 柴油库区外设置的静电报警仪电量低，无法正常使用。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 化水车间空气储罐压力表未进行检验。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 化水车间次氯酸钠岗位未设置危险化学品告知牌。 | √ |  |  |  |  | √
9 |  |  |  | 防雾器冲洗水泵电机联轴器无防护罩。 | √ |  |  |  |  | √
10 |  |  |  | 氨水罐区稀释水泵A压力表损坏。 | √ |  |  |  |  | √
11 |  |  |  | 叉车运行过程中司机未系安全带。 | √ |  |  |  |  | √
12 |  |  |  | 空压机房内照明开关破损。 | √ |  |  |  |  | √
13 |  |  |  | 压力机房内空压机未做保护接地。 | √ |  |  |  |  | √
14 |  |  |  | 石灰石罐爬梯未设置护笼。 | √ |  |  |  |  | √
1 | 山东中科洁能科技有限公司 | 1月13日 | 煤炭 加工 | 未制定2020年安全生产工作计划。 | √ |  | 3月20日 |  |  | √
2 |  |  |  | 未制定2020年安全培训教育计划。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 未制定2020年安全投入计划。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 未签订各级负责人2020年安全生产目标责任书。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 原料煤场内职业危害因素检测告知牌内容填写模糊不清 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 1号热风炉未设置受限空间警示标示。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 1号热风炉火焰观察口摄像头电源未固定。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 1号立磨机控制柜操作面地面未铺设绝缘胶垫。 | √ |  |  |  |  | √
9 |  |  |  | 煤粉装车区安全带老化未及时更换。 | √ |  |  |  |  | √
10 |  |  |  | 1号立磨机二层平台应急照明灯穿孔线路未封堵。 | √ |  |  |  |  | √
11 |  |  |  | 主厂房一层北侧消防箱内消防软管老化未及时更换。 | √ |  |  |  |  | √
1 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 1月15日 | 热电 | 未制定2020年安全隐患排查计划。 | √ |  | 3月20日 |  |  | √
2 |  |  |  | 未签订各级负责人安全目标责任书。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 6#给水泵电控柜内断路器未设置控制回路标识。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 液碱泵出口管路阀兰未设置防喷罩。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 消防稳压泵电机联轴器未设置防护罩。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 化水泵房电控柜前地面未设置绝缘胶垫。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 1#机给煤机平台东侧防护栏破损。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 危化品罐区未设置盐酸、液碱危化品信息告知牌。 | √ |  |  |  |  | √
9 |  |  |  | 4#炉2#返料风机电机接地线接线不应使用缠绕方式连接 | √ |  |  |  |  | √
10 |  |  |  | 6#给水泵稀油站油箱渗漏，地坑内积油严重。 | √ |  |  |  |  | √
11 |  |  |  | 2#机1#低加磁翻板液位计显示故障。 | √ |  |  |  |  | √
1 | 淄博旭能热电有限公司 | 3月14日 | 热电 | 空压机油分安全阀超期未检（有效期至2020年1月）。 | √ |  | 4月17日 |  |  | √
2 |  |  |  | 氨水罐区卸料管路使用后未及时封堵管口。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 保温施工现场临时用电线路接线不规范（一个断路器不应控制两个回路，线路未由穿线孔引入）。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 保温施工现场电焊机未设置接地线。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 6#炉北侧起重机吊钩防脱装置失效。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 脱硫塔东侧烟道测温点未进行封堵。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 冷渣机温度表损坏。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 6#除尘仓泵间乙炔瓶未设置防倾倒设施，气瓶未设置安全帽、防撞圈。 | √ |  |  |  |  | √
1 | 山东淄博瑞光热电有限公司 | 5月15日 | 热电 | 2020年度安全生产费用投入统计表未填写2-5月份使用情况。 | √ |  | 6月19日 |  |  | √
2 |  |  |  | 节假日安全检查表未填写清明节、劳动节检查情况。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 公司综合安全检查表未填写4月份检查情况。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 2020年3月20日起重事故现场处置演练评估中未对应急预案的充分性和有效性进行评估。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 锅炉八米平台检修电焊机外壳未设置接地线。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 锅炉八米3号炉变送器仪表间照明灯损坏。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 三效蒸发配电室未设置应急照明灯。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 三效蒸发配电室绝缘手套未检测。 | √ |  |  |  |  | √
9 |  |  |  | 柴油罐北侧35公斤灭火器无维修标签。 | √ |  |  |  |  | √
10 |  |  |  | 柴油罐管道无物料名称。 | √ |  |  |  |  | √
11 |  |  |  | 道路施工现场未设置警示标识；未办理断路作业票。 | √ |  |  |  |  | √
12 |  |  |  | 未对外来施工人员进行入厂安全培训（修路施工队伍） | √ |  |  |  |  | √
1 | 山东中科洁能科技有限公司 | 5月15日 | 煤炭 加工 | 2020年度安全教育培训计划中未涵盖公司管理制度、责任制、操作规程培训内容。 | √ |  | 6月19日 |  |  | √
2 |  |  |  | 给煤机配电柜内存放杂物。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 1#立磨应急照明灯进线口未有效封堵。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 车间北侧门口临时用电线路龟裂破损。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 2#立磨南侧灭火器箱损坏。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 1#热风炉北侧煤粉仓卸料阀电机联轴器螺栓缺失。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 2号装车位东侧配电箱无“当心触电”警示标识。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 1号热风炉二层平台竖梯处无“禁止攀爬”警示标识。 | √ |  |  |  |  | √
1 | 陪同市发展改革委对山东中科洁能科技有限公司开展安全生产集中整治工作督查检查 | 5月23日 | 煤炭 加工 | 污水处理池有限空间作业说明告知牌中有“插入盲板”内容，与实际不符。 | √ |  | 6月19日 |  |  | √
2 |  |  |  | 污水处理站内电焊机未保护接地。 | √ |  |  |  |  | √
3 |  |  |  | 污水处理站内配电柜柜门与柜体未跨接保护，室内无照明灯。 | √ |  |  |  |  | √
4 |  |  |  | 干煤棚内无限速警示标志。 | √ |  |  |  |  | √
5 |  |  |  | 干煤棚内起重机已停用，梯凳处未悬挂“已停用、禁止攀爬”安全警示标志。 | √ |  |  |  |  | √
6 |  |  |  | 消防水池处有限空间警示标志被遮挡。 | √ |  |  |  |  | √
7 |  |  |  | 1#热风炉二层平台压风管未连接，严禁正压吹扫粉尘。 | √ |  |  |  |  | √
8 |  |  |  | 1#煤台磨处消防沙处无消防桶。 | √ |  |  |  |  | √
9 |  |  |  | 1#热风炉循环风管道锈蚀较重。 | √ |  |  |  |  | √
10 |  |  |  | 2#煤立磨防爆膜锈蚀较重。 | √ |  |  |  |  | √